
三环灵局审〔2026〕5号

签发人：王崇辉
三门峡市生态环境局灵宝分局

关于国投金城冶金污水处理系统升级改造及浓水资源化回收项目环境影响报告表的批  复

国投金城冶金有限责任公司:

你单位（统一社会信用代码：91411282077815910G）报送的由河南泊中环保科技有限公司编制的《国投金城冶金污水处理系统升级改造及浓水资源化回收项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称“报告表”)收悉。该项目审批事项在网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、国投金城冶金污水处理系统升级改造及浓水资源化回收项目位于三门峡市灵宝市先进制造业开发区豫灵产业集聚区国投金城冶金有限责任公司厂内，项目建设内容包括：污酸废水储罐系统（新增4个500m3污酸废水储罐），污水除铊系统（新建一套1500m3/d的污水除铊一体化处理系统），浓水资源化回收系统（新建一套700m3/d的浓水资源化回收系统）。污水除铊一体化处理系统采用“稳定剂调整一生物制剂配合一水解一絮凝分离”一体化新工艺；浓水资源化回收采用“高压分盐膜+多效蒸发”的工艺。主要设备有多介质过滤装置、纳滤装置、反渗透装置、一体化污水处理设备、一体化除铊设备等。工程占地面积2213m2，项目总投资5000万元。
二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

    三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

    四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

    （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声以及生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

1、废气。本项目废气主要为硫酸钠包装系统产生的颗粒物、氯化钠包装系统产生的颗粒物、盐酸储罐产生的呼吸孔废气。硫酸钠包装系统设置密闭的包装间，物料包装过程产生的粉尘经覆膜袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放。氯化钠包装系统设置密闭的包装间，物料包装过程产生的粉尘经覆膜袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放。盐酸储罐呼吸孔废气经水吸收装置处理后排放。项目废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》（豫环办〔2024〕72号）中涉颗粒物企业引领性指标要求（颗粒物10mg/m3）。

2、废水。本项目废水主要为生活污水、循环水定期排污、蒸气冷凝水、蒸馏母液、2#纳滤产生的浓水、多介质过滤反洗废水、超滤反洗废水、超滤产生的浓水、树脂再生废水、污水除铊系统产生的污泥压滤机滤液、浓水资源化回收系统产水、厂区多余未处理的浓水。本项目浓水资源化回收系统产水为软水，回用作生产车间循环冷却水补水，应满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水的水质要求。本项目厂区多余未处理的浓水排入渣缓冷场水池作为渣缓冷补充用水，应满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表2车间或生产设施废水排放口排放限值要求，总铊、总铬满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）表3排污单位第一类水污染物控制项目排放限值要求。本项目生活污水依托现有一体化污水处理设施处理后，排入豫灵产业园污水处理厂进一步处理，废水排放应满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表2企业废水总排口排放限值要求及豫灵产业园污水处理厂收水水质要求。

3、噪声。项目运营期噪声源主要为风机、水泵、污泥压滤泵、物料泵等设备，经采取基础减振、墙体隔声降噪等降噪措施后，东、南厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求；西、北厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、固体废物。本项目固体废物主要为生活垃圾、污水除铊系统产生的含铊污泥、废多介质滤料、废超滤膜、废树脂、废纳滤膜、废过滤袋、硫酸钠结晶、氯化钠结晶。生活垃圾经垃圾桶收集后，交由环卫部门处理。含铊污泥、废多介质滤料、废超滤膜、废树脂、废纳滤膜、废过滤袋依托现有危废仓库暂存，定期交有资质单位处置。硫酸钠结晶（6530.4t/a）、氯化钠（248.4t/a）结晶作为工业用盐外售，并严格登记产品流向。
5、地下水、土壤。本项目所有区域均为重点防渗区，进行重点防渗，盐酸储罐区地面除了涂刷环氧树脂或铺设防渗材料，还需涂刷防腐漆或铺设防腐材料；车间地面涂刷环氧树脂等防渗涂料，周围墙壁定期涂刷涂料。

6、环境风险。本项目运营期间主要危险物质为还原剂（亚硫酸氢钠）、盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠，在浓水资源化回收系统厂房外设8m3盐酸储罐，在浓水资源化回收系统厂房内设10m2危化品储存间。盐酸储罐四周设置围堰，生产装置内污染区地面四周设置高度不低于150mm的围堰。硫酸钠三效蒸发系统设30m3应急事故池，氯化钠三效蒸发系统设10m3应急事故池。建设单位应严格落实各项环境风险防范措施，并制定环境风险应急预案，定期进行应急演练。
五、项目建设过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，每季度向当地环境监察机构报送环保措施落实情况，自觉接受各级环保部门的监督检查。工程竣工后，建设单位必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运行。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；建设项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

                                2026年4月24日

	三门峡市生态环境局灵宝分局办公室  2026年4月24日印发




